## Slide 1
Verwendbarkeitsnachweise Brandschutz -Vergangenheit, Istzustand und Zukunft-
Brandschutzforum München, München, 14.11.2014

## Slide 2: Themenschwerpunkte
Szenarien und Nachweisverfahren
abZ
abP
  Stichtag 01.04.2014, Wegfall von nicht geregelten Extrapolationen
  Notwendige Extrapolationen/Interpolationen am Beispiel des Trockenbaus
DIN 4102-4
BauPVO
Neuer und zukünftiger Weg/Zusammenfassung

## Slide 3: Schutzziele - Anforderungen an Bauarten

## Slide 4: Nachweise – was gilt, wie sieht derzeit die Praxis aus ???
abZ
abP
DIN 4102-4
ZiE
Klassifizierungsbericht
ETAss, Eurocodes, Systemgutachten, Leistungserklärung BauPVO
???
wichtig für Errichter:
Bewusstsein über Konsequenzen bei Ausstellung der Übereinstimmungserklärung!!!

## Slide 5: Nachweise - bauaufsichtliche Anforderungen

## Slide 6: abZ (DIBt)
Unter Beteiligung des SVA (Materialprüfanstalten) (fast) alles möglich,
Zulassungspflichtige Bauweisen
  Abschottung von Kabeldurchführungen
  Abschottung von Durchführungen br. Rohre
  Dämmschichtbildende Anstriche auf Stahl
  Brandschutzputze ohne Putzträger
  Verglasungen (F- bzw. G-Verglasungen)
  Feuerschutzabschlüsse
  Baustoffe, die unter Temperatureinwirkung ihre brandschutztechnische Wirksamkeit erlangen

## Slide 7: abP (Materialprüfanstalt; gleiche Leute wie bei SVA) Historie – Nachweis nichtgeregelter Bauarten Vergangenheit bis 1997
Prüfbericht/Prüfzeugnis mit Klassifizierung einschließlich Besonderer Hinweise (Extrapolationen auf der Grundlage von ABM Beschlüssen)
Auf Grundlage Einführungserlass zu DIN 4102-2 Gutachten (Extrapolationen) von fachkundigen Stellen möglich

## Slide 8: abP Historie – Nachweis nichtgeregelter Bauarten Vergangenheit ab 1997 – 1.4.2014
Prüfbericht/Prüfzeugnis ohne Klassifizierung
Viele zusätzliche Gutachten vorhanden
Erstellung von abP`s mit Klassifizierungen gemäß DIN/EN unter Einbezug vieler Gutachten
  Anfangs Massenproblem Deckblatt-abP
  Wildwuchs aufgrund unterschiedlicher (Prüf)-Erfahrung bzw. unterschiedlich ausgelebtem Formalismus

## Slide 9: abP – Übergangszustand 1.4.2014 – 31.12.2014 (1)
keine Extrapolationen mehr, die nicht durch ABM-Beschlüsse und Genehmigung DIBt abgesichert sind
ab 01.04.2014 Basis-abP mit weitestgehend geprüften Konstruktionen
Sinnhaftigkeit eines abP?

## Slide 10: abP – Übergangsregelung 1.4.2014 – 31.12.2014 (2)
Letztmögliche Bereinigung vorhandener abP`s im Hinblick auf Extrapolationen
Erstellung Deckblatt abP bis zum 31.12.2014 ???
Erstellung von zusätzlichen „allgemeinen“ gutachterlichen Stellungnahmen“ (Materialprüfganstalt) als Grundlage für Errichter/Hersteller für Erklärung der „nicht wesentlichen Abweichung“???

## Slide 11: DIBt-Newsletter 5/2013 zu allgemeinen Gutachten

## Slide 12: Notwendigkeit allgemeiner Gutachten in Übergangszeit
Bei rein formalem Handeln der Nachweisführung ohne pragmatische Erstellung allgemeiner Gutachten können wir das Bauen (bald) einstellen
Allgemeine Gutachten für Hersteller /Errichter zwecks Absicherung nicht wesentlicher Abweichungen
Ingenieurmäßige Betrachtung in Verbindung mit schutzzielorientierter Konzeption wir zunehmend zwingender erforderlich
Akzeptanz aller Beteiligten

## Slide 13: Notwendige Extrapolationen Trockenbau (1)

## Slide 14
Notwendige Extrapolationen Trockenbau (2)

## Slide 15
Notwendige Extrapolationen Trockenbau (3)

## Slide 16
Notwendige Extrapolationen Trockenbau (4)

## Slide 17
Notwendige Extrapolationen Trockenbau (5)

## Slide 18
Notwendige Extrapolationen Trockenbau (6)

## Slide 19
Notwendige Extrapolationen Trockenbau (7)

## Slide 20
Notwendige Extrapolationen Trockenbau (8)

## Slide 21: abP – Gegenwart und Zukunft (1)
Schreiben Bauministerkonferenz 11. + 18.03.2014

## Slide 22: abP – Gegenwart und Zukunft (2)

## Slide 23: abP – Gegenwart und Zukunft (3)
Nachweis sämtlicher Parameter durch Brandprüfungen (Kosten + Zeit!!!), dadurch allumfassendes abP möglich bzw. Fassung von Beschlüssen durch ABM mit Genehmigung DIBt
Erstellung weiterhin zusätzlicher „allgemeiner“ gutachterlicher Stellungnahmen als Grundlage für Errichter/Hersteller für Erklärung der nationalen „nicht wesentlichen Abweichung“
ZiE
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

## Slide 24: DIN 4102-4
Nicht marktrelevant
Für Bewertung von Bestandkonstruktionen gut und hilfreich von daher Neufassung trotz eingeführter EC

## Slide 25: Klassifizierungsbericht
Keine nationale Bedeutung, lediglich wichtig außerhalb von Deutschland, nichts anderes als Zusammenfassung Prüfbericht

## Slide 26: Nachweise – Bauregelliste (www.dibt.de)
Vorbemerkungen
Bauregelliste A Nationale Produkte (Ü-Zeichen)
BRL A Teil 1 geregelte Bauprodukte
BRL A Teil 2 nicht geregelte Bauprodukte
BRL A Teil 3 nicht geregelte Bauarten
Bauregelliste B Europäische Produkte (CE-Zeichen)
BRL B Teil 1 Produkte BauPVO Klassen + Leistungsstufen
BRL B Teil 2 Produkte BauPVO zusätzl. nat. Anforderungen (CE + Ü)
Liste C Produkte mit untergeordneter Bedeutung

## Slide 27: BauPVO (seit 1.7.2013 als Ersatz für BPR)
Bauprodukt = Produkt oder Bausatz welches hergestellt und in Verkehr gebracht werden soll (System 1+, 1, 2+, 3 oder 4)
Leistungserklärung von Produkten „Declaration of Performance“ (z.B. Brandschutzklappen)
Praktische Umsetzung von Bausätzen noch nicht klar geregelt
Keine Bewertung der nichtwesentlichen Abweichung mehr möglich ZiE

## Slide 28: Fazit
Es gibt derzeit keine „Rezeptlösungen“, aber durch eine
Zieldefinition (z.B. Schutzzielbetrachtung, Feuerwiderstandsklassen),
Prüfung der Anforderungen und diesbezügliche Abstimmung der Konstruktionen bzw. der Anschlussdetails,
Klärung der Nachweisführung (Bewertung vorhandener Prüfnachweise) und
Planung und Durchführung ggf. erforderlicher Bauteilprüfungen bei Materialprüfanstalten
lassen sich individuelle Nachweise erstellen, die praxisgerecht sind und in der Regel bauaufsichtlich anerkannt werden.

## Slide 29: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!